# Guide Complet du Système d'Adoucissement d'Eau

PFE — Supervision Thermique Industrielle et Simulation d'Adoucissement

ENSA Kénitra — Yazaki Morocco

# 1. Contexte et Données Terrain

Le système d'adoucissement traite l'eau d'appoint (make-up) du circuit d'eau chaude des moules de foaming chez Yazaki Morocco à Kénitra. Le circuit principal contient 100 L d'eau qui circule en permanence à 45 °C. L'eau d'appoint compense les pertes par évaporation et purges, estimées à 1,25 L/jour par le technicien de maintenance.

L'eau alimentant le circuit provient du réseau de Kénitra, avec un TH (Titre Hydrotimétrique) compris entre 30 °f et 40 °f selon la saison. Sans traitement, le calcaire précipite sur les parois des moules, réduisant l'efficacité thermique et la qualité des pièces.

## 1.1 Données d'Entrée

| Paramètre | Valeur | Unité |
| --- | --- | --- |
| Volume d'appoint journalier | 1,25 | L/jour |
| TH eau de Kénitra | 30 - 40 | °f |
| Température circuit | 45 ± 3 | °C |
| Objectif autonomie | ~30 | jours |
| Seuil TH sortie max | 15 (150 mg/L) | °f (mg/L CaCO₃) |
| Volume résine | 405 | mL |

# 2. Principe de l'Échange d'Ions

L'adoucissement repose sur une résine échangeuse de cations de type Purolite C100E. Cette résine est un polymère styrénique réticulé au DVB (divinylbenzène) avec des groupes fonctionnels sulfoniques (R-SO₃⁻).

Réaction d'échange :

R-(SO₃⁻Na⁺)₂ + Ca²⁺ ⇌ R-(SO₃⁻)₂Ca²⁺ + 2 Na⁺

Les ions calcium (Ca²⁺) et magnésium (Mg²⁺) responsables de la dureté sont fixés sur la résine, tandis que des ions sodium (Na⁺) sont libérés dans l'eau. Quand la résine est saturée, on inverse la réaction par une régénération au NaCl (saumure).

## 2.1 Caractéristiques Purolite C100E

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Structure | Gel polystyrénique réticulé DVB |
| Groupement fonctionnel | Acide sulfonique (R-SO₃⁻) |
| Forme ionique livrée | Na⁺ |
| Capacité totale minimale | 1,9 eq/L (41,5 Kgr/ft³) |
| Densité apparente | 800 - 840 g/L |
| Granulométrie | 300 - 1200 µm |
| Limite température | 120 °C |
| Humidité (forme Na⁺) | 46 - 50 % |
| Certification | NSF/ANSI-61 (eau potable) |

# 3. Dimensionnement Détaillé

Le dimensionnement suit la méthode classique de calcul de capacité d'échange à partir des données constructeur Purolite C100E.

## 3.1 Calcul de la Capacité de Travail

Étape 1 : Capacité totale massique

q_total_max = (1,9 eq/L × 50 000 mg/eq) / 820 g/L = 115,9 mg CaCO₃/g

50 000 mg/eq = masse équivalente du CaCO₃ (100 g/mol ÷ 2 équivalents par mole)

Étape 2 : Capacité de travail (avec efficacité nu = 0,6)

q_travail = 115,9 × 0,6 = 69,54 mg/g

Le rendement de 60 % tient compte du fait que toute la capacité théorique n'est pas exploitable en conditions réelles (débit, température, concurrence d'ions). Cette valeur est cohérente avec le bulletin technique Purolite C100.

Étape 3 : Charge mensuelle (scénario défavorable TH = 40 °f)

Charge = 1,25 L/j × 410 mg/L × 30 j = 15 375 mg CaCO₃

Étape 4 : Masse minimale de résine

m_min = 15 375 / 69,54 = 221,09 g

Étape 5 : Volume minimal

V_min = 221,09 / 820 = 270 mL

Étape 6 : Coefficients de sécurité

Temps de contact : 1,25  —  Marge opérationnelle : 1,2
V_final = 270 × 1,25 × 1,20 = 405 mL
m = 405 × 820 = 332,10 g

Étape 7 : Capacité totale de la colonne

qm = 69,54 × 332,10 = 23 094 mg CaCO₃

## 3.2 Seuil de Régénération

Le seuil de régénération est fixé à 80 % de la saturation. Tant que la résine n'est pas saturée à 80 %, elle absorbe la quasi-totalité du calcaire entrant. La marge de 20 % permet d'absorber les variations de débit et de dureté tout en maintenant le TH de sortie < 15 °f.

Volume traité avant régénération : Vseuil = (0,8 × qm) / Cin

## 3.3 Résultats par Scénario

| Scénario | Cin (mg/L) | Cin (°f) | Vseuil (L) | Autonomie (jours) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 °f | 300 | 30 | 61,58 | 49 |
| 35 °f | 350 | 35 | 52,78 | 42 |
| 40 °f | 400 | 40 | 46,19 | 37 |

## 3.4 Efficacité du Second Cycle

Après régénération, la résine récupère 95 % de sa capacité opératoire initiale. Cette valeur est justifiée par :
  - Le bulletin technique Purolite C100 (capacité stable sur des centaines de cycles)
  - La norme ASTM D4548 (perte de 2-5 % après les premiers cycles, puis stabilisation)
  - La pratique industrielle (perte de 2-3 % par an, pas par cycle)
  - Les conditions modérées (45 °C, charge faible de 1,25 L/j)

Pour le cycle 2, le volume seuil devient : Vseuil₂ = 0,95 × Vseuil₁

# 4. Modèle à Compartiments (Tanks-in-Series)

## 4.1 Pourquoi ce modèle ?

Le modèle de Thomas nécessite un coefficient Kth déterminé expérimentalement (norme ASTM D4548), non disponible dans le cadre de ce travail. Le modèle à compartiments est une alternative physique qui ne nécessite aucun paramètre expérimental : on divise simplement la colonne en N sections égales en série.

## 4.2 Principe Physique

Dans une colonne d'échange d'ions, l'eau entre par le haut et les ions Ca²⁺ sont absorbés d'abord en haut de la colonne. Le front d'échange descend progressivement. Le modèle à compartiments capture ce comportement en divisant la colonne en N réacteurs parfaitement mélangés en série.

- N = 1 : pas de gradient axial (modèle tout-ou-rien, pas de courbe de percée)
  - N = 5 : bonne approximation du comportement réel
  - N → ∞ : comportement piston (plug flow)

## 4.3 Équations

Capacité par compartiment :

qm_i = qm / N = 23 094 / 5 = 4 619 mg

Saturation du compartiment i :

Sat_i = (Cin_i × V) / qm_i

Concentration de sortie du compartiment i (fonction sigmoid) :

Cout_i = Cin_i / [1 + exp(-k × (Sat_i - 0,8))]

Où k = 15 (pente de la transition) et 0,8 = seuil de saturation à 80 %.
Quand Sat_i << 0,8 → Cout_i ≈ 0 (compartiment absorbe tout)
Quand Sat_i = 0,8 → Cout_i = Cin_i / 2 (mi-percée)
Quand Sat_i >> 0,8 → Cout_i ≈ Cin_i (compartiment épuisé)

## 4.4 Visualisation

Avec N=5, la courbe de sortie Cout = f(Volume) est une S-curbe discrète progressive :
  - Les 4 premiers compartiments saturent séquentiellement
  - Le 5e (dernier) détermine la concentration de sortie de la colonne
  - La percée est détectée quand Cout ≥ 150 mg/L (15 °f)

# 5. Glossaire des Termes Techniques

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Cin | Concentration de dureté en entrée de colonne (mg/L CaCO₃) |
| Cout | Concentration de dureté en sortie de colonne (mg/L CaCO₃) |
| qm | Capacité totale d'échange de la colonne (mg CaCO₃) |
| TH | Titre Hydrotimétrique — mesure de la dureté de l'eau (°f) |
| 1 °f | 10 mg/L de CaCO₃ |
| Saumure / BRINE | Solution de NaCl (8-12 %) utilisée pour la régénération |
| Drain / SAU | Évacuation des eaux usées de régénération vers l'égout |
| Percée / Breakthrough | Moment où la concentration en sortie commence à augmenter |
| Régénération | Opération qui restaure la capacité d'échange de la résine |
| Compartiment | Section de colonne modélisée comme un réacteur parfaitement mélangé |
| Sigmoid | Fonction mathématique en S qui lisse la transition de saturation |
| Facteur de capacité | Rapport (0,95) entre capacité cycle 2 et cycle 1 |
| BV | Bed Volume — volume de résine (405 mL) |
| BV/h | Débit exprimé en volumes de lit par heure |
| TDS | Total Dissolved Solids — mesure de la conductivité (mg/L) |
| Soft sensor | Capteur virtuel : le TDS est calculé, pas mesuré |
| Électrovanne | Vanne pilotée électriquement (ouverte/fermée) |
| Relais | Composant qui permet à l'ESP32 de commander une électrovanne |
| Plug flow | Écoulement piston idéal (pas de mélange axial) |
| CSTR | Continuous Stirred Tank Reactor — réacteur parfaitement mélangé |